# Автоматический ввод резерва

Согласно ПУЭ все потребители электрической энергии делятся на три категории: I категория — к потребителям этой группы относятся те, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, опасность для безопасности государства, нарушение сложных технологических процессов и пр. II категория — к этой группе относят электроприёмники, перерыв в питании которых может привести к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих, механизмов, промышленного транспорта. III категория — все остальные потребители электроэнергии.

Таким образом, кроме неудобств в повседневной жизни человека, длительный перерыв в электропитании может привести к угрозе жизни и безопасности людей, материальному ущербу и другим, не менее серьезным последствиям. Бесперебойное питание можно реализовать, осуществив электропитание каждого потребителя от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания одновременно, и перерыв их электроснабжения может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Автоматический ввод резерва (Автоматическое включение резерва, АВР) — один из методов релейной защиты, направленный на повышение надежности работы сети электроснабжения. Заключается в автоматическом подключении к системе дополнительных источников питания в случае потери системой электроснабжения из-за аварии.

При проектировании схемы АВР, допускающей включение секционного выключателя, важно учитывать пропускную способность питающего трансформатора и мощность источника энергии, питающих параллельную систему. В противном случае может получиться так, что переключение на питание от параллельной системы выведет из строя и её, так как источник питания не сможет справиться с суммарной нагрузкой обеих систем. В случае если невозможно подобрать такой источник питания, обычно предусматривают такую логику защиты, которая отключит наименее важных потребителей тока обеих систем.

Требования, предъявляемые к АВР

АВР должно срабатывать за минимально возможное после отключения рабочего источника энергии время

АВР должно срабатывать всегда, в случае исчезновения напряжения на шинах потребителей, независимо от причины. В Случае работы схемы дуговой защиты АВР может быть блокировано, чтобы уменьшить повреждения от короткого замыкания.

АВР должно срабатывать однократно. Это требование обусловлено недопустимостью многократного включения резервных источников в систему с не устранённым коротким замыканием.

Для трехфазных симметричных нагрузок необходим контроль чередования и обрыва фаз.

В случае мощных однофазных нагрузок контроль перекоса фаз будет вызывать частое срабатывание АВР. Для этого случая необходимо иметь возможность отключения контроля перекоса фаз.

Порог срабатывания АВР по напряжению должен иметь возможность регулировки для отстройки от просадок напряжения, возникающих при запуске электродвигателей нагрузки.

Время срабатывания АВР должно превышать время отключения внешних КЗ, при которых снижение напряжения вызывает срабатывание АВР.

Для повышения равномерности распределения нагрузки источников, питающих вводы АВР, целесообразно предусматривать возможность оперативной смены приоритета вводов АВР.

Силовые коммутационные элементы АВР должны иметь электрическую блокировку. Кроме того, для повышения надежности желательно применять механическую блокировку.

АВР должен обеспечивать контроль чередования и обрыва фаз.

АВР

разделяют на:

АВР одностороннего действия. В таких схемах присутствует одна рабочая секция питающей сети, и одна резервная. В случае потери питания рабочей секции АВР подключит резервную секцию.

АВР двухстороннего действия. В этой схеме любая из двух линий может быть как рабочей, так и резервной.

СХЕМА АВР на О,4 кВ.

Ввод 2

Схема на управлении контакторами.

KM2

KM2

KT2

KT1

KM1

KV1

KT2

KT1

KM1

KM2 KM1

KM1

A

B

C

Ввод 1

QF1

KM1

KM1

QF3

A

B

C

KM2

KV1

KV2

QF2

QF4

KV1

KM2

KV2

KM1

KM2

QF3 и QF4 – малоамперные. Подключены к реле напряжения логической части. (Автоматы защиты реле тока и напряжения и их контактов (оперативных цепей)).

KV1 и KV2 – реле напряжения.

KМ2 и KМ1 - контакторы, управляющие схемой.

QF1 и QF2 - вводные автоматы силовой цепи.

KМ1 и KМ2 - силовые контакторы. Их контакты есть замкнутые, есть разомкнутые.

В схеме имеется электромеханическая блокировка – если включен 1 контактор, другой включить невозможно.

Выходы KМ1 и KМ2 имеет объединенные контакты, с которых запитывается напряжение.

Существуют блокировки:

- Механическая.

- Электрическая (коммутируется током).

- Электро – механическая (коммутируется механически, но подключена к электрической цепи или наоборот)

- С выдержкой времени.

KV1 и KV2 – реле напряжения, контролирующие чередование фаз, отсутствие одной или двух фаз. Они могут комплектоваться устройством контроля уровня напряжения (как минимального, так и максимального и обоих действий).

KТ1 и KТ2 - реле времени.

HL1 и HL2 - лампочки (индикаторы), указывают с какого ввода осуществляется питание нагрузки.

У контактора KМ1 и KМ2 есть дополнительные контакты, у KМ1 - это 2 замыкающих

Установленных в зоне оперативной цепи первого ввода, и 1 размыкающий

Установленный в зоне оперативной цепи второго ввода. (У KМ2 тоже самое).

У реле времени используется 1 размыкающий контакт с выдержкой времени

У реле напряжения KV1 используется два контакта: один – замыкающий, установленный в цепи первого ввода, и один – размыкающий, установленный в оперативной цепи второго ввода.

Варианты работы схемы: 1) напряжения нет - KМ1 и KМ2 разомкнуты, 2) напряжение есть на KМ1 и KМ2 - KМ1 замкнут, KМ2 разомкнут, 3)напряжения нет на KМ1 - включается KМ2, 4) напряжения нет на KМ2 - остается KМ1.

Нет напряжения на первом вводе. Пропало напряжение на KV1, разомкнется KV1 в цепи первого ввода, KV1 замкнется в цепи второго ввода. Даже размыкание  KМ1 в цепи KТ1, замкнется контакт KТ1 в цепи второго ввода с выдержкой времени. Выдержка времени для избежания переходных процессов. KТ1 в данном режиме сработает последним и замкнет KМ2, которое замыкает свои контакты. Контакты, осуществляющие управление (а именно) включение контакторов реле KV1 и KV2 и все остальные – это контакты, осуществляющие блокировку срабатывания.

## Принцип действия

В качестве измерительного органа для АВР в высоковольтных сетях служат реле минимального напряжения, подключённые к защищаемым участкам через трансформаторы напряжения. В случае снижения напряжения на защищаемом участке электрической сети реле даёт сигнал в схему АВР. Однако, условие отсутствия напряжения не является достаточным для того, чтобы устройство АВР начало свою работу. Как правило, должен быть удовлетворён еще ряд условий:

- На защищаемом участке нет неустранённого короткого замыкания. Так как понижение напряжения может быть связано с коротким замыканием, включение дополнительных источников питания в эту цепь нецелесообразно и недопустимо.

- Вводной выключатель включён. Это условие проверяется, чтобы АВР не сработало, когда напряжение исчезло из-за того, что вводной выключатель был отключён намеренно.

- На соседнем участке, от которого предполагается получать питание после действия АВР, напряжение присутствует. Если обе питающие линии находятся не под напряжением, то переключение не имеет смысла.

Нагрузка

Источник 1

Источник 2

АВР

После проверки выполнения всех этих условий логическая часть АВР даёт сигнал на отключение вводного выключателя обесточенной части электрической сети и на включение межлинейного (или секционного) выключателя. Причём, межлинейный выключатель включается только после того, как вводной выключатель отключился.

Схема электрическая принципиальная АВР

14

13

X2

X1

QF1

A2

A2

A1

A1

K1

KM1

KSV2.1

19

K2.1

66

65

18

16

15

24

SA1.2

23

17

25

26

KSV1.2

HL1

X2

20

KM2.1

14

N  L1  L2  L3

KM1.1

KM2.1

L1     L2      L3

KSV1

16

14

15

QF1

QF1

13

12

11

22

21

QF2

23

A1 B1 C1  N  N  A2  B2  C2

Ввод 1                Ввод 2

К счетчику

13

X1

A2

A2

A1

A1

K2

KM2

KSV1.1

29

K1.1

66

65

28

16

15

14

SA1.1

13

27

25

26

KSV2.2

HL2

30

KM2.2

L1     L2      L3

KSV2

26

24

25

О

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| QF1, QF2 2QF1, 2QF2 KSV1, KSV2 K1, K2 SA1 KM1, KM2 HL1, HL2 | Автоматический выключатель 400А 3р Автоматический выключатель С60А С 6А 3р Реле контроля фаз RM4TR32 Реле промежуточное CAD32M7 3p+2э 220В 50 Гц с допконтактами LAD-R2 Переключатель на 3 положения XB7ED33P Контактор А300-30-11 3р+1р+1з Индикатор со светодиодом XB7EVB3MP | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. |

Способы выполнения АВР

(применяемые для двух независимых источников электроэнергии)

АВР на контакторах.

Эти устройства наиболее распространены и имеют достаточно высокое быстродействие среди электромеханических аппаратов (десятки - сотни миллисекунд), уступая только тиристорным. При двухвходовой схеме АВР существует возможность ввести в дополнение к электрической механическую блокировку контакторов.

Выполняются на номинальные токи до 630 А.

Тиристорные (электронные) АВР

Аппараты этого типа имеют минимально возможное время переключения при синфазных сетях (не более 3мс), а при несинфазных сетях могут обеспечивать включение резервного ввода в момент перехода его входного напряжения через нуль (с целью ограничения возможных бросков тока при коммутации). Отсутствие в схеме механических элементов позволяет получить высокую надежность электронных АВР.

В то же время при больших токах нагрузки тепловыделение тиристорных АВР может достигать нескольких киловатт (потребуются принудительная вентиляция или кондиционирование помещения электрощитовой), а блокировка от возможных замыканий двух входов между собой может быть только электронной.

Кроме того, стоимость тиристорных АВР примерно в два раза выше, чем стоимость электромеханических аппаратов той же мощности.

Электромеханические АВР на автоматических выключателях с электроприводом уступают предыдущим по быстродействию и также позволяют осуществить механическую и электрическую блокировки при двухвходовой (рычажная блокировка) и трехвходовой (тросовая блокировка) схемах. К недостаткам можно отнести более сложную электрическую схему и более высокую стоимость этих устройств при мощностях ниже 100 кВА.

К достоинствам этих АВР можно отнести конструкцию, обеспечивающую невозможность замыкания между собой двух входов, а также наличие ручного управления, которое обеспечивается независимо от напряжения на сетевых вводах. Стоимость АВР на управляемых переключателях при мощностях более 100 кВА ниже, чем стоимость аппаратов на контакторах и автоматических выключателях.

Контрольные вопросы:

- Общая характеристика АВР.

- Требования, предъявляемые к АВР.

- Схема АВР на 0,4 кВ.

- Принцип действия АВР.

- Способы выполнения АВР.