Условия выборов аппаратов защиты

Для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, независимо от их мощности рекомендуется применять электродвигатели синхронные или асинхронные с короткозамкнутым ротором.

Обычно для одного цеха выбирают двигатели одной серии, так как данное решение упрощает обслуживание и ремонтные работы,выбираем асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором серии АИР напряжением 380 В, так как они современны, просты в исполнении, не требуют регулирования частоты вращения, а также в полной мере удовлетворяют рекомендациям в отношении габаритных и установочно-присоединительных размеров, что обеспечивает их взаимозаменяемость с электрическими машинами, изготовляемыми фирмами других стран мира. Благодаря использованию более совершенных электротехнических материалов, новых конструктивных решений и более совершенной технологии двигатели этой серии обладают большей надежностью и простотой в эксплуатации.

Для мостовых кранов в зависимости от заданной грузоподъемности по выбираем 3 (главный подъем груза, передвижение тележки, передвижение крана) асинхронных двигателя с фазным ротором серии МТН, так как данные двигатели имеют повышенный пусковой момент.

Условия выбора электродвигателей:

UНОМ=UС; PЭД≥PМЕХ; nЭД=nМЕХ,

где UС – номинальное напряжение сети, В (UС=380 В);

UНОМ – номинальное напряжение электродвигателя, В;

PЭД – номинальная мощность электродвигателя, кВт;

PМЕХ – мощность механизма кВт;

nЭД – частота вращения электродвигателя, об/мин;

nМЕХ – частота вращения механизма или агрегата, об/мин.

Для защиты ЭП цеха с нормальной средой выбираем отдельно 3 аппарата защиты и управления – магнитный пускатель (контактор)  + тепловое реле и автоматический выключатель по таблицам В качестве пусковой аппаратуры для электрической печи сопротивления выбираем контактор,а для машин дуговой сварки – тиристорный контактор

Для выбора пусковой и защитной аппаратуры необходимо рассчитать номинальный ток ЭП цеха.

Условия выбора пусковой и защитной аппаратуры:

а) Автоматический выключатель. Условие выбора:

| IН.Р.≥IН, | (4.5) |
| --- | --- |

где IН.Р. – номинальный ток расцепителя, А.

Автоматический выключатель для питания  мостового крана выбирается по условию (по сумме номинальных токов ЭД):

| IН.Р.≥i=13IiНОМ.ЭД, | (4.6) |
| --- | --- |

где IiНОМ.ЭД – номинальный ток ЭД, А.

После выбора АВ проверяем выполнение условия:

| IС.О.АВ=KС.О.×IН.Р.≥IПУСК`+IНОМ``, | (4.7) |
| --- | --- |

где KС.О. – коэффициент, равный 10-12;

IПУСК` – пусковой ток ЭД с наибольшим номинальным током, А;

IНОМ`` – номинальный ток второго ЭД, А.

б) Пускатель или контактор. Проверяется выполнение условия:

| IН.П.≥IН, | (4.8) |
| --- | --- |

где IН.П. – номинальный ток пускателя или контактора, А.

в) Тепловое реле. Проверяется выполнение условия:

| KТ×IН.РЕЛЕ≥IН, | (4.9) |
| --- | --- |

где KТ – коэффициент трансформации трансформатора тока (если его нет, то KТ = 1), о.е.;

IН.РЕЛЕ – номинальный ток несрабатывания реле, А.

Упрощенные условия:

Условия выбора автомата:

1) Iн.ав ≥ Iн.дв;

2) Uн.ав ≥ Uн.дв;

Номинальный ток комбинированного расцепителя автомата выбирается по условиям:

1) Iн.теп.р ≥ Iн.дв;

2) Iн.эл.маг ≥ 1,25 × Iпуск;

Условия выбора магнитного пускателя:

1) Iн.магн.пуск > Iн.дв;

2) Uн.магн.пуск > Uуст

б) Для защиты троллейных линий питания  крана принимаем 
предохранитель ПН- 2.

Троллейная линия питает электродвигатели крана

Номинальная токовая нагрузка линии Iн.дв А, определяется как сумма
 токов всех электродвигателей крана

Ток плавкой вставки предохранителя выбирается из условий:

1)   Iн.вст   ≥   Iн.дв;

2)   Iн.вст   ≥   ,

где α – коэффициент снижения пускового тока