Световой поток одной лампы определяется по формуле:

| ФЛ=EMIN×S×KЗ×ZN×KИ×n, |  |
| --- | --- |

где ФЛ – световой поток одной лампы, Лм;

EMIN – минимальная нормированная освещенность, лк;

KЗ – коэффициент запаса, о.е.;

S – освещаемая площадь, м2;

Z – коэффициент минимальной освещенности (коэффициент неравномерности освещения), о.е.;

N – число светильников, шт.;

n – число ламп в светильнике (1-2), шт.;

KИ – коэффициент использования светового потока, о.е.

Либо определяется число светильников (ламп) по формуле:

| N=EMIN×S×KЗ×ZФЛ×KИ×n. |  |
| --- | --- |

Расчетная площадь участка по формуле (5.3):

S=L×b=66×18=1188 м2.

Принимаем количество светильников по формуле (5.4):

N=Sa2=118862=33 ед.

Высота подвеса светильников в соответствии с рисунком 5.2 по формуле (5.5):

Hп=h-hс=8-0,4=7,6 м,

где h – высота участка, м;

hс  – расстояние от светильника до перекрытия (свес), м (hс=0,4 м).

Индекс помещения по формуле (5.6):

i=SHп×(L+b)=11887,6×(66+18)=1.86.

Для технологического участка цеха принимаем следующие значения коэффициентов отражения поверхности потолка, стен и пола:

ПОТ=0,7;

СТ=0,5;

ПОЛ=0,1.

В соответствии с таблицами 3.2-3.4 [24] принимаем: KИ = 0,66 о.е., коэффициент запаса для осветительных установок принимаем KЗ = 1,5 – коэффициент запаса для производственных помещений при содержании в воздухе пыли, дыма менее 1 мг/м3. Поправочный коэффициент, учитывающий отношение средней освещённости к минимальной принимаем: Z = 1,15.

Нормативное минимальное значение освещенности в соответствии с таблицей 4.1 [21] принимаем EMIN = 300 Лк.

Рассчитываем световой поток одного светильника (с одной лампой) по формуле (5.1):

ФЛ=EMIN×S×KЗ×ZN×KИ=300×1188×1,5×1,1533×0,66=28227,27 Лм.

Принимаем лампы GreenPerform Highbay G3 по [25] со световым потоков Фл = 29000 Лм.

При количестве СДЛ равном 33 ед., в цехе создается следующая освещенность (5.7):

EФАКТ.AB=N×KИ×ФЛ.ABS×KЗ×Z=33×0,66×290001188×1,5×1,15=308,213 лк>EMIN=300 лк.

NР.УТ=NР-NАВ=33-10=23 ед.

Мощности осветительной установки (P,Q,S) определяются  из  выражений (5.10-5.12).

Для рабочего освещения:

PР.ОС=Kс×KПРА×1NPЛ=0,9×1,05×23×225=4,89 кВт;

QР.ОС=РР.ОС×tgφ=4,89×0,33=1,613 квар;

SР.ОС=PР.ОС2+QР.ОС2=4,8962+1,6132=5,15 кВ∙А.

Для аварийного освещения:

PАВ.ОС=KС×KПРА×1nPЛ=1×1,05×10×225=2,362кВт;

QАВ.ОС=РАВ.ОС×tgφ=2,362×0,33=0,78 квар;

SАВ.ОС=PАВ.ОС2+QАВ.ОС2=2,3622+0,782=2,48 кВ∙А.