# Введение

В современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного производства. Во всех промышленно развитых странах темпы развития энергетики опережали темпы развития других отраслей.

Специфической особенностью электроэнергетики является то, что ее продукция не может накапливаться для последующего использования, поэтому потребление соответствует производству электроэнергии и по размерам (разумеется, с учетом потерь) и во времени.

Представить себе жизнь без электрической энергии уже невозможно.

Электроэнергетика вторглась во все сферы деятельности человека: промышленность и сельское хозяйство, науку и космос, наш быт. Столь широкое распространение объясняется ее специфическими свойствами: возможностью превращаться практически во все другие виды энергии (тепловую, механическую, звуковую, световую и т.п.); способностью относительно просто передаваться на значительные расстояния в больших количествах; огромными скоростями протекания электромагнитных процессе способностью к дроблению энергии и образованию ее параметр (изменение напряжения, частоты).

В промышленности электрическая энергия применяется как для приведения в действие различных механизмов, так и непосредственно в технологических процессах. Работа современных средств связи (телеграфа, телефона, радио, телевидения) основана на применении электроэнергии. Без нее невозможно было бы развитие кибернетики, вычислительной техники, космической техники.

Целью данного курсового проекта является проектирование электроснабжение механического цеха №3. Цех располагается во II климатической зоне. Среда в цехе нормальная. Электропотребители расположены в цехе по бесперебойности электроснабжения относятся к I, II, III категориям, согласно ПУЭ.

1 Выбор напряжения силовой и осветительной сети

Величина напряжения является очень важным электрическим показателем. Чем больше величина напряжения, тем меньше ток в проводах, кабелях, шинопроводах, тем меньше их сечение, тем меньше потери мощности и энергии.

Основным потребителем электрической энергии механического цеха №3 является МРС, сварочные машины точечные, электропечи неавтоматизированные, вентиляторы, краны.

Наибольшее распространение на предприятиях механосборочной  промышленности получила система питания силовых и осветительных потребителей от общих трансформаторов. В этом случае для цеховых систем принимается система трехфазного тока с напряжением U=380/220В с глухо заземлённой нейтралью. Силовая нагрузка питается на напряжение 380В, а осветительная на напряжение 220В.

При наличии значительного числа силовых приемников с большими и частыми нагрузками (например-сварочное оборудование) их нужно подключить к одному из трансформаторов двух трансформаторной подстанции, а более симметричную нагрузку к другому трансформатору. В этом случае рабочее освещение следует запитывать от трансформатора с симметричной нагрузкой, а аварийное освещение - от трансформатора с несимметричной нагрузкой с тем, чтобы обеспечить качество рабочего освещения.

2 Расчет мощности на электроосвещение цеха

Рациональное освещение производственных участков является одним из важнейших факторов предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний. Правильно организованное освещение создаёт благоприятные условия труда, повышает работоспособность и производительность труда.

Для цеха принимаем систему комбинированного освещения, состоящую из общего равномерного и местного освещения.

Норму освещенности для производственных помещений цеха принимаем Енор= 300Лк.

Нормированная освещенность выбирается из таблиц. Выбор освещенности осуществляется в зависимости от размера, контраста объекта с фоном и коэффициента отражения рабочей поверхности. В данном цехе бетонный потолок, светлые стены, грязные помещения.

Расчет ведем методом коэффициента использования. Суть этого метода в том, что установленная мощность светильников зависит от нормируемой освещенности цеха, высоты подвеса светильника, площади освещаемой поверхности, коэффициента отражения потолка, рабочей поверхности и стен.

На основании того, что электроприёмники в помещении цеха расположены равномерно и на рабочих местах необходимо создать достаточный уровень освещённости, принимается система комбинированного освещения, состоящая из общего и местного освещения.

Для освещения помещений выбираем светодиодные светильники. Светодиодные светильники обеспечивают наиболее энергоэффективное освещение производственных помещений промышленных предприятий, и в отличии от светильников с традиционными источниками света, которые требуют постоянной замены и периодического ремонта, не нуждаются на протяжении всего срока эксплуатации в каком-либо дополнительном обслуживании.

1-светильник 2-рабочее место

Рисунок 1. Схема подвеса светильников

Нр=Н-hс-hр ,                                                                       (1)

где Hp–высота помещения цеха, м;

hс–расстояние светильников от перекрытия, м;

hр–высота рабочей поверхности от перекрытия, м;

Н = 7м (по заданию);

hс=0,7м;

hр=0,8м.

Нр=7-0,7-0,8=5,5м

Площадь освещаемой поверхности одного пролета Sпр, м:

Sпр=B×A	(2)

где В– ширина пролета, м;

A – длина пролета, м;

В= 12м (по заданию);

A=72м (по заданию).

Sпр=12 ×72=864м2

Расчет оптимального расстояния между светильниками L (по кривой света): [2]

L=(1,2÷1,7)×Hp                                                  (3)

L=1,5× 5,5=8,25м

Расстояние от края светильника до стены по длине определяется по формуле:

| (4) |  |
| --- | --- |

Lд=B×Ah×B+A,м

Lд=12×727×12+72=1,47 м

Расстояние от светильника до стены по ширине:

| (5) |  |
| --- | --- |

Lш=0,5×L,м

Lш=0,5×8,25=4,125м

Количество светильников в ряду:

Na=A-2×LдLд

(6)

Na=72-2×1,471,47=47шт

Определяем количество рядов:

(7)

Nв=B-2×LшL+1

Nв=12-2×4,1254,125+1=2 ряд

Общее количество светильников:

| (8) |  |
| --- | --- |

N=Nа×Nв ,шт

N= 47 × 2 = 94шт

Определяем индекс помещения.

Для определения коэффициента использования ŋинаходим индекс помещения:

| (9) |  |
| --- | --- |

i=B×AH×B+A

i=12×725,5×12+72=1,87

Определяем коэффициент отражения стен и потолка и коэффициент использования ŋи. В цехе белый потолок, светлые стены, темный пол, соответственно, выбираем кривую2 [3]

Рисунок 2. Коэффициент использования светового потока

Следовательно, из имеющихся данных, выбираем коэффициент использования равный ŋи=0,41.

Определяем световой поток каждого светильника:

| (10) |  |
| --- | --- |

F=Eн×S×Z×KзN×ηи

Где F – световой поток одной лампы, Лм;

Eн– нормированная освещенность, Лк;

KЗ–коэффициент запаса, о.е.;

S–освещаемая площадь, м2;

Z–коэффициент минимальной освещенности;

N–число светильников, шт.;

ŋи–коэффициент использования светового потока, о.е.

F=300×864×1,1×1,894×0,41=13316,45Лм

По световому потоку выбираем промышленный светодиодный светильник: полюс 100W-13500LM, 5000-5500K, IP65; [4]

Корпус: Анодированный Алюминий

Мощность: 100Вт;

Коэффициент пульсации: <1%

Напряжение питания, АС В:176-264

Температурный диапазон: -40/+50ºС

Угол излучения: 120º

Световой поток: 13500Лм

Цветовая температура: 5000-5500 К

Размер: 820*64*87 мм

Срок службы: 100000 ч

Индекс цветопередачи: >80 Ra

Вес: 2кг

Проверим, способен ли данный светильник обеспечить необходимую мощность:

E=F×N×ηиS×Z×Kз

где E– освещенность, Лк;

| (11) |  |
| --- | --- |

F– световой поток одной лампы, Лм;

K3 – коэффициент запаса, о.е.;

S – освещаемая площадь, м2;

Z – коэффициент минимальной освещенности

N – число светильников, шт.;

ŋи - коэффициент использования светового потока, о.е.

E=13500×94×0,41864×1,1×1,8=304,13Лк

Eсв=304,13Лк>Eн=300Лк

Мощность освещения одного пролета Pр.о.пр, кВт:

| (12) |  |
| --- | --- |

Pр.о.пр=Pсв×NкВт

где – N– число светильников, шт.;

Pсв – мощность светильника, кВт

Pр.о.пр=0,1×94=9,4кВт

Определяем полную мощность осветительной сети. Согласно требованиямПУЭ коэффициент мощности cos=0,95. [3]

Находим tg:

(13)

tg=1-cosφ2cosφ

tg=1-0,9520,95=0,33

Реактивная мощность определяется по формуле:

(14)

Q=Pр.о.пр×tg,кВар

Q=9,4×0,33=3,102кВар

| (15) |  |
| --- | --- |

Полная мощность осветительной сети:

S=P2+Q2,кВА

где – Pр.о.пр – мощность освещения одного пролета, кВт;

Q – реактивная мощность, кВар

S=9,42+3,1022=9,89кВА

Мощность рабочего освещения производственных помещений цеха Pр.о,кВт:

| (16) |  |
| --- | --- |

Pр.о.=Pсв×N×i

где i–число пролетов в цехе(по заданию);

N – число светильников, шт;

Pсв−мощность светильника, кВт.

Pр.о.=0,1×94×4=37,6кВт

Для аварийного освещения, в случаи исчезновения рабочего напряжения на светильниках, необходимо предусмотреть 10% от всех светильников (94шт):

| (17) |  |
| --- | --- |

Pав=0,1×Рр.о.,кВт

Pав=0,1×37,6=3,76 кВт

Определяем общую мощность электроосвещения цеха:

Pобщ=Рр.о +Pав,кВт

| (18) |  |
| --- | --- |

Pобщ=37,6+3,76=41,36кВт

3 Выбор пусковой и защитной аппаратуры для пролёта с подробной планировкой

Выбор электрического оборудования производится в зависимости от условий окружающей среды, условий работы, особенностей технологического процесса, заданных параметров приемников.

Для приемников – МРС выбираем асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором серии 4 А.

В качестве аппаратов защиты принимаем установочные автоматы типа ВА, установленных в ответвительных коробках КАШ распределительных шинопроводов ШРА.

В качестве пусковых аппаратов принимаем магнитные пускатели типа ПМЛ.

Защита троллейной линии для питания двигателей кранов осуществляется устройством плавного пуска электродвигателей(софт-стартер) ДМС2.

Примеры выбора защитной и пусковой аппаратуры: [2]

а) Электродвигатель АИР180М2:

Pн=30кВт;Iн.дв.=55,4А; Iпуск=415,5А; Uн.дв.=380В.

Принимаем автомат ВА 51-3110063:

Iэл.магн.=700А;Uном. авт. =380В.[2]

Условия выбора автомата:

1)Iн.авт.>Iн.дв. ; Iн.авт.=100А>Iн.дв.=55,4А;

2)Uн.авт.≥Uн.дв; Uн.авт=380В>Uн.дв=380В.

Номинальный ток комбинированного расцепителя автомата выбирается по условиям:

1)Iн.тепл.расц.>Iн.дв.; Iн.тепл.расц.=63А>Iн.дв.=55,4А;

2)Iн.эл.магн.>1,25×Iпуска; Iн.эл.магн.=700>1,25×Iн=1,25×55,4= 69,25А.

В качестве пусковой аппаратуры принимаем магнитный пускатель типа ПМЛ-4(Iн = 63А) с тепловым реле типа РТЛ-2059 (57-64) (Iн = 80А). [4]

Условия выбора магнитного пускателя:

1) Iн.магн.пуск>Iн.дв;		Iн.магн.пуск = 63 А >Iн.дв = 55,4 А;

2) Uн.магн.пуск>Uуст		Uн.магн.пуск = 380B=Uуст = 380B;

б)Для защиты троллейных линий питания крана принимаем 
устройство плавного пуска электродвигателей (софт-стартер) ДМС2

Перед этим отдельно выбираем тип двигателя МТН 311–6

Рн = 11 кВт; n=950 об/мин; КПД=83%; cosφ=0,79; Iн.дв = 25,4 А; Iпуск = 121,92 А;  Uн.дв = 380 В

11 кВт → МТН 311–6 → 25,4×4,8=121,92 А → ДМС2-15Н

Троллейная линия питает электродвигатели крана (121,92А, 27,6А, 319А)

Номинальная токовая нагрузка линии Iн.двА, определяется как сумма
 токов всех электродвигателей крана

# Iн.дв = 121,92 + 27,6 + 319 = 235,02 А

в) Сварочные машины точечные

ПВ = 20% (0,20);		Sн = 100 кВА  	   U = 380 В = 0,38 кВ

Номинальный ток в повторно - кратковременном режиме определяется по формуле:

| Iпкр= Sном3×Uном, | (19) |
| --- | --- |

Рассчитаем номинальный ток в повторно - кратковременном режиме.

Iпкр= 1003×0,38=151,9 А

Приводим ток Iпкр к току продолжительного режима работы Iпрод, А
 по формуле

| Iпрод=Iпкр×ПВ0,85, | (20) |
| --- | --- |

Iпрод=151,9×0,200,85=79,9А

Аналогично выбираем пусковую и защитную аппаратуру для всех электроприемников. Краны в пролете с подробной планировкой отсутствуют.

Таблица1 Выбор электроприемников, пусковой и защитной аппаратуры

| Пусковая аппаратура | Тепловое реле | Iн, А | 15 | 80 | 80 | 25 | 25 | 25 | 80 |  | 80 | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | 14 | РТЛ-2059 | РТЛ-2057 ------------------- | РТЛ-2022 | РТЛ-1021 | РТЛ-1010 | РТЛ-2053 |  | РТЛ-2055 | РТЛ-2057 |  |
|  | Iн, А |  | 13 | 63 | 63 | 25 | 10 | 10 | 40 |  | 40 | 50 |  |
|  | Тип |  | 12 | ПМЛ-4 | ПМЛ-4 | ПМЛ-2 | ПМЛ-1 | ПМЛ-1 | ПМЛ-3 |  | ПМЛ-3 | ПМЛ-4 |  |
| Аппараты защиты | Iн/Iпл.вст. или Iн/Iрасч |  | 11 | 100/63 | 100/50 | 25/25 | 25/8 | 25/6 | 100/31,5 | 100/80 | 100/40 | 100/50 |  |
|  | Тип |  | 10 | ВА 51-31 | ВА51-31 | ВА51-25 | ВА51-25 | ВА51-25 | ВА51-31 | ПР2 | ВА51-31 | ВА51-31 | ДМС 2-015H ДМС 2-015H ДМС2-030Н |
| Технические данные | cos |  | 9 | 0,9 | 0,89 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,86 |  | 0,85 | 0,89 | 0,79 0,69 0,7 |
|  | , % |  | 8 | 91,5 | 90,5 | 88 | 87,5 | 88 | 88 |  | 89,5 | 90,5 | 83 70 83 |
|  | Iпуск/Iн |  | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 6,5 | 7 | 4,8 4,0 5,5 |
|  | Iпуск, А |  | 6 | 415,5 | 290,5 | 158,25 | 110,25 | 82,5 | 225 |  | 239,85 | 290,5 | 121,91 27,6 290 |
|  | Iн, А |  | 5 | 55,4 | 41,5 | 21,1 | 14,7 | 11 | 30 | 79,9 | 36,9 | 41,5 | 25,4 6,9 58 |
|  | Uн, В |  | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 380 380 |
|  | Pн, кВт |  | 3 | 30 | 22 | 11 | 7,5 | 5,5 | 13 | 100 | 18 | 22 | 11 2,2 22 |
|  | Тип ЭД |  | 2 | АИР180M2 | АИР180S2 | АИР132М2 | АИР112М2 | АИР100L2 | АИР160S2 |  | АИР180М6 | АИР180S2 | МТН 311–6 МТН 012–6 МТН 412-8 |
| Установленная мощность электроприемников по пролету |  |  | 1 | МРС: 30 кВт | МРС: 22 кВт | МРС: 10 кВт | МРС: 7,5 кВт | МРС: 5,5 кВт | МРС: 13кВт | Сварочные машины точечные: 100 кВА | Вентиляторы: 17 кВт | Эл. печи неавт.: 20кВт | Кран G-10т с двигателями (11+2,2+16) кВт ПВ=25% |

4 Расчет электрических нагрузок

Расчет электрических нагрузок ведем для пролета АВ с подробной планировкой, затем для остальных пролетов по аналогии. [7]

Расчет ведем методом коэффициента максимума. В каждом пролете устанавливается по одному или два ШРА на стойках вдоль электроприемников.

Сущность метода заключается в следующем:

1. Все электрические приемники, присоединенные к ШРА, разбиваем на характерные группы электроприемников по режиму работы.

2. Все эл. приемники, работающие в ПКР, приводятся к длительному режиму работы, т.е. к ПВ=100% (продолжительность включения)

а) Эл. Двигатели

(21)

Pн.ПВ=100%=Pн×ПВ

Где: ПВ – продолжительность включения (по заданию);

Рн – номинальная мощность (по заданию)

б) Сварочные машины точечные

(22)

Pн.ПВ=100%=Sн×cosφ×ПВ

где     ПВ – продолжительность включения (по заданию);

Sн – номинальная суммарная мощность (по заданию)

Pн.ПВ=100%=100×0,6×0,2=26,83кВт

3. Определяем суммарную установленную мощность;

Pн=30×3=90кВт

4. Определяем среднюю активную и среднюю реактивную мощности;

(23)

Pсм=Kи×Pн

где Kи–коэффициент использования. [7]

Pсм=0,14×90=12,6кВт

(24)

Qсм=Pсм×tgφ

Qсм=12,6×1,73=21,79кВт

5. Определяем суммарную активную и реактивную мощности всех эл. приемников, подключенных к данному распределительному устройству:

(25)

Pсм=n=1nPсм

Pсм=12,6+3,4+20+22,1=58,1кВт

(26)

Qсм=n=1nQсм

Qсм=21,79+5,88+6,4+16,57=50,64кВар

5) Определяем tgφ для данной группы эл. приемников:

(27)

tgφ=QсмPcм

tgφ=40,6123,52=1,72

6) Находим Ки  для группы эл. приемников:

(28)

Kи=PсмPн

Kи=23,52168=0,31

7) Определяем эффективное (приведенное) число электроприемников:

nэ=n ,

(29)

где n – общее	количество	приемников,	подключенных	к	силовому проводу [7];

nэ=9шт

8) По табл. Или кривым определяем Kм как функцию: [7]

(30)

Kм=(Kи;nэ)

9) Определяем максимальную активную, реактивную и полную мощности, а также максимальный ток: [7]

(31)

Pм=Kм×Pсм

Pм=1,65×58,1=95,86кВт

(32)

Qм=Qсм×Kм,

Qм=50,64×1,1=55,7кВар

(33)

Sм=Pм2+Qм2

Sм=95,862+55,72=110,86кВА

(34)

Iм=Sм3×Uн

Iм=110,863×0,38=168,43А

Данные расчета заносим в таблицу 2.

Итоговая   нагрузка всех силовых пунктов определяется повыше перечисленным формулам согласно методу коэффициента максимума.

По аналогии ведем расчет для других пролетов.

Таблица 2 Расчет электрических нагрузок

| Максимальная расчётная нагрузка | Iм А | 20 |  |  |  | 168,43 |  |  | 125,55 | 246,95 |  | 249,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sм кВА | 19 |  |  |  | 110,86 |  |  | 82,64 | 162,53 |  | 164,11 |
|  | Qм кВар | 18 |  |  |  | 55,7 |  |  | 50,91 | 101,55 |  | 102,8 |
|  | Рм кВт | 17 |  |  |  | 95,86 |  |  | 65,1 | 126,91 |  | 127,93 |
| Kм |  | 16 |  |  |  | 1,65 |  |  | 2 | 1,4 |  | 1,4 |
| nэ |  | 15 |  |  |  | 9 |  |  | 11 | 24,3 |  | 25 |
| nэ* |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
| n1* |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |
| Pn1* |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
| Pn' кВт |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 119,76 |  |  |  |
| n’ шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Средняя нагрузка | Qсм кВт | 9 | 21,79 5,88 | 6,4 | 16,57 | 50,64 | 15,98 3,99 9,44 3,63 | 17,87 | 50,91 | 101,55 | 1,26 | 102,8 |
|  | Рсм кВт | 8 | 12,6 3,4 | 20 | 22,1 | 58,1 | 9,24 2,31 5,46 2,1 | 13,44 | 32,55 | 90,65 | 0,73 | 91,38 |
|  |  | 7 | 0,5/ 1,73 | 0,95/ 0,32 | 0,8/ 0,75 | 0,86/ 0,59 | 0,5/ 1,73 | 0,6/ 1,33 | 0,78/0,8 | 0,78/0,8 | 0,5/ 1,73 | 0,78/0,8 |
| КИ |  | 6 | 0,14 | 0,5 | 0,65 | 0,31 | 0,14 | 0,25 | 0,17 | 0,24 | 0,05 | 0,24 |
|  |  | 5 | 3 |  |  | 3 | 4,87 |  | 4,87 | 5,45 |  | 5,45 |
| Установленная мощность приведённая к ПВ = 100% | ΣРн, кВт | 4 | 110 | 40 | 34 | 184 | 136,5 | 53,76 | 190,16 | 374,16 | 14,6 | 375,42 |
|  | Рн, кВт | 3 | 90 20 | 40 | 34 |  | 66 16,5 39 15 | 53,76 |  |  |  |  |
| Количество приемников |  | 2 | 3 2 | 2 | 2 | 9 | 3 3 3 2 | 2 | 13 | 21 | 1 | 22 |
| Наименование узлов питания и групп электроприемников |  | 1 Пролет АВ | МРС 30кВт 10кВт | Эл. печи неавт.: 20кВт | Вентиляторы: 17кВт | Итого на ШРА-1 | МРС 22кВт 5,5кВт 13кВт 7,5кВт | Сварочные маш. точ. с ПВ = 20% 100кВА | Итого на ШРА-2 | Итого (Без крана) | Кран G-10т с двигателем (7,5+2,2+16) кВт ПВ=25% | Итого по пролету АВ |

Таблица 2 Расчет электрических нагрузок (продолжение)

| Максимальная расчётная нагрузка | Iм А | 20 |  |  |  | 225,5 |  |  | 226 | 403,5 |  | 405,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sм кВА | 19 |  |  |  | 148,42 |  |  | 148,78 | 265,58 |  | 266,69 |
|  | Qм кВар | 18 |  |  |  | 70,22 |  |  | 62,97 | 127,47 |  | 128,36 |
|  | Рм кВт | 17 |  |  |  | 130,76 |  |  | 134,8 | 233 |  | 233,77 |
| Kм |  | 16 |  |  |  | 1,41 |  |  | 1,65 | 1,34 |  | 1,34 |
| nэ |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 9,1 | 18,43 |  | 18,7 |
| nэ* |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n1* |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pn1* |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pn' кВт |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n’ шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя нагрузка | Qсм кВт | 9 | 18,89 16,46 | 14,4 | 20,47 | 70,22 | 14,53 10,2 13,32 | 19,2 | 57,25 | 127,47 | 0,89 | 128,36 |
|  | Рсм кВт | 8 | 10,92 9,52 | 45 | 27,3 | 92,74 | 8,4 5,6 7,7 | 60 | 81,7 | 173,94 | 0,52 | 174,46 |
|  |  | 7 | 0,5/ 1,73 | 0,95/ 0,32 | 0,8/ 0,75 | 0,88/ 0,54 | 0,5/ 1,73 | 0,95/ 0,32 | 0,9/ 0,48 | 0,87/ 0,56 | 0,5/ 1,73 | 0,87/ 0,56 |
| КИ |  | 6 | 0,14 | 0,5 | 0,65 | 0,33 | 0,14 | 0,5 | 0,29 | 0,31 | 10,35 | 0,3 |
|  |  | 5 | 2,3 |  |  | 2,3 | 10,9 |  | 10,9 | 10,9 |  | 10,9 |
| Установленная мощность приведённая к ПВ = 100% | ΣРн, кВт | 4 | 146 | 90 | 42 | 278 | 155 | 120 | 275 | 553 | 10,35 | 563,35 |
|  | Рн, кВт | 3 | 78 68 | 90 | 42 |  | 60 40 55 | 120 |  |  |  |  |
| Количество приемников |  | 2 | 6 4 | 3 | 3 | 16 | 2 4 10 | 2 | 18 | 34 | 1 | 35 |
| Наименование узлов питания и групп электроприемников |  | 1 Пролет ВД | МРС 13кВт 17кВт | Эл. печи неавт.: 30кВт | Вентиляторы: 17кВт | Итого на ШРА-1 | МРС 30кВт 10кВт 5,5кВт | Эл. печи неавт.: 60кВт | Итого на ШРА-2 | Итого (Без крана) | Кран G-5т с двигателем (7,5+2,2+11) кВт ПВ=25% | Итого по пролету ВД |

Таблица 2 Расчет электрических нагрузок (продолжение)

| Максимальная расчётная нагрузка | Iм А | 20 |  |  | 269,23 |  |  | 198 | 404,6 |  | 406,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sм кВА | 19 |  |  | 177,2 |  |  | 130,3 | 266,3 |  | 267,45 |
|  | Qм кВар | 18 |  |  | 109,28 |  |  | 83,78 | 183,13 |  | 184,02 |
|  | Рм кВт | 17 |  |  | 139,5 |  |  | 99,8 | 193,35 |  | 194,08 |
| Kм |  | 16 |  |  | 1,66 |  |  | 1,88 | 1,41 |  | 1,41 |
| nэ |  | 15 |  |  | 5,8 |  |  | 15,75 | 14,39 |  | 14,67 |
| nэ* |  | 14 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| n1* |  | 13 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |
| Pn1* |  | 12 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |
| Pn' кВт |  | 11 |  |  |  |  |  | 212,49 |  |  |  |
| n’ шт |  | 10 |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |
| Средняя нагрузка | Qсм кВт | 9 | 16,95 | 82,4 | 99,35 | 31,97 15,74 9,32 | 26,75 | 83,78 | 183,13 | 0,89 | 184,02 |
|  | Рсм кВт | 8 | 9,8 | 74,24 | 84,04 | 18,48 9,1 5,39 | 20,12 | 53,09 | 137,13 | 0,52 | 137,65 |
|  |  | 7 | 0,5/ 1,73 | 0,7/ 1,06 | 0,78/ 0,8 | 0,5/ 1,73 | 0,6/ 1,33 | 0,76/ 0,85 | 0,72/ 0,96 | 0,5/ 1,73 | 0,72/ 0,96 |
| КИ |  | 6 | 0,14 | 0,5 | 0,38 | 0,14 | 0,25 | 0,16 | 0,25 | 0,05 | 0,25 |
|  |  | 5 | 7,4 |  | 7,4 | 4,88 |  | 4,88 | 13,4 |  | 13,5 |
| Установленная мощность приведённая к ПВ = 100% | ΣРн, кВт | 4 | 70 | 148,48 | 218,48 | 235,5 | 80,49 | 316 | 534,48 | 10,35 | 544,83 |
|  | Рн, кВт | 3 | 70 | 148,48 |  | 132 65 38,5 | 80,49 |  |  |  |  |
| Количество приемников |  | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 5 7 | 3 | 21 | 30 | 1 | 31 |
| Наименование узлов питания и групп электроприемников |  | 1 Пролет ДЖ | МРС 10кВт | Сварочные машины шов. с ПВ=50% 150кВА | Итого на ШРА-1 | МРС 22кВт 13кВт 5,5кВт | Сварочные маш. точ. с ПВ = 20% 100кВА | Итого на ШРА-2 | Итого (Без крана) | Кран G-5т с двигателем (7,5+2,2+11) кВт ПВ=25% | Итого по пролету ДЖ |

Таблица 2 Расчет электрических нагрузок (продолжение)

| Максимальная расчётная нагрузка | Iм А | 20 |  |  |  | 250 |  | 252,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sм кВА | 19 |  |  |  | 164,89 |  | 166 |
|  | Qм кВар | 18 |  |  |  | 103,32 |  | 104,21 |
|  | Рм кВт | 17 |  |  |  | 128,51 |  | 129,21 |
| Kм |  | 16 |  |  |  | 1,34 |  | 1,34 |
| nэ |  | 15 |  |  |  | 21,7 |  | 22,39 |
| nэ* |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| n1* |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Pn1* |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Pn' кВт |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| n’ шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Средняя нагрузка | Qсм кВт | 9 | 21,79 10,65 15,74 7,26 | 21,45 14,62 | 11,81 | 103,32 | 0,89 | 104,21 |
|  | Рсм кВт | 8 | 12,6 6,16 9,1 4,2 | 28,6 19,5 | 15,75 | 95,91 | 0,52 | 96,43 |
|  |  | 7 | 0,5/ 1,73 | 0,8/ 0,75 | 0,8/ 0,75 | 0,77/ 0,82 | 0,5/ 1,73 | 0,77/ 0,82 |
| КИ |  | 6 | 0,14 | 0,65 | 0,7 | 0,29 | 0,05 | 0,28 |
|  |  | 5 | 4 |  |  | 4 |  | 21,7 |
| Установленная мощность приведённая к ПВ = 100% | ΣРн, кВт | 4 | 229 | 74 | 22,5 | 325,5 | 10,35 | 332,85 |
|  | Рн, кВт | 3 | 90 44 65 30 | 44 30 | 22,5 |  |  |  |
| Количество приемников |  | 2 | 3 2 5 4 | 2 3 | 3 | 22 | 1 | 23 |
| Наименование узлов питания и групп электроприемников |  | 1 Пролет ЖИ | МРС 30кВт 22кВт 13кВт 7,7кВт | Вентиляторы 22кВт 10кВт | Насосы 7,5кВт | Итого на ШРА-1 (Без крана) | Кран G-5т с двигателем (7,5+2,2+11) кВт ПВ=25% | Итого по пролету ЖИ |

Таблица 2 Расчет электрических нагрузок (продолжение)

| Максимальная расчётная нагрузка | Iм А | 20 | 653,71 | 620,65 | 1229,1 |  | 1247,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sм кВА | 19 | 430,26 | 408,5 | 804,9 |  | 821,32 |
|  | Qм кВар | 18 | 286,82 | 232,57 | 519,39 |  | 532,31 |
|  | Рм кВт | 17 | 320,72 | 335,9 | 614,9 |  | 625,48 |
| Kм |  | 16 | 1,4 | 1,24 | 1,23 |  | 1,16 |
| nэ |  | 15 | 24,79 | 29,94 | 48,99 |  | 50,1 |
| nэ* |  | 14 |  |  |  |  |  |
| n1* |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Pn1* |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Pn' кВт |  | 11 |  |  |  |  |  |
| n’ шт |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Средняя нагрузка | Qсм кВт | 9 | 286,82 | 232,57 | 519,39 | 12,96 | 532,31 |
|  | Рсм кВт | 8 | 229,03 | 270,89 | 499,92 | 39,29 | 539,21 |
|  |  | 7 | 0,74/0,9 | 0,82/0,7 | 0,76/0,85 | 0,95/0,33 | 0,76/0,85 |
| КИ |  | 6 | 0,25 | 0,3 | 0,27 | 0,95 | 0,29 |
|  |  | 5 | 13,49 | 10,9 | 13,39 |  | 13,39 |
| Установленная мощность приведённая к ПВ = 100% | ΣРн, кВт | 4 | 920,25 | 898,35 | 1818,6 | 41,36 | 1859,9 |
|  | Рн, кВт | 3 |  |  |  |  |  |
| Количество приемников |  | 2 | 53 | 58 | 111 |  | 111 |
| Наименование узлов питания и групп электроприемников |  | 1 | ШМА-1 (АВ+ДЖ) | ШМА-2 (ВД+ЖИ) | Итого по цеху Без освещения | Освещение | Итого по цеху С освещением |

5 Мероприятия по повышению cos

Компенсация реактивной мощности или повышение cosφ электроустановок имеет большое значение при выборе комплексного компенсирующего устройства. Подтверждается необходимость их комплексного использования, как для поддержания напряжения сети, так и для компенсации реактивной мощности.

Коэффициент мощности по расчетным нагрузкам соsφ = 0,76 (т.2), а согласно задания нормативный допустимый для данных предприятий соsφ = 0,95.

Для повышения соsφ принимается групповая компенсация с размещением батарей статических конденсаторов на магистральных шинопроводах 380В.

1)Мощность компенсирующей установки Qкку, кВар определяется по формуле:

(35)

Qкку=Pсм×tgφ1-tgφ2

ШМА1: РсмШМА1 = 320,72кВт;

tgφ1 = 0,9 (таблица2);

tgφ2 = 0,33 (находим по cosφ2 = 0,95).

Qкку1=320,72×0,9-0,33=182,81 кВар

ШМА2:РсмШМА2 = 335,9кВт;

tgφ1 = 0,7 (таблица2);

tgφ2 = 0,33 (находим по cosφ2 = 0,95).

Qкку2=335,9×0,7-0,33=124,28 кВар

2) Принимаем к установке две комплектные конденсаторные установки типа УКМ-0,4-240-20 и УКМ-0,4-140-10. [4]

3) Определяем фактическое значение cosφ:

(36)

tgφф=tgφ-QккуPсм

tgφф1=tgφ1-Qкку1Pсм1=0,9-240320,72=0,1516

tgφф2=tgφ2-Qкку2Pсм2=0,7-140335,9=0,2832

Где Qкку–стандартное значение мощности выбранного ККУ, кВар;

tgφф –фактический tg угла, соответствующий действующей расчётной нагрузке;

tgφ–tg угла соответствующий согласно заданию после компенсации.

По tgφ определяем cosφ:

cosφ1=cos(arctgφ1)=0,9886

cosφ2=cos(arctgφ2)=0,9621

4) Определяем ток комплектного компенсирующего устройства:

(37)

Iм=Q3×U1

Iм1=Q13×U1=2403×0,38=364,64А

Iм2=Q23×U1=1403×0,38=212,7А

5) Рассчитываем оптимальное место размещения комплектных конденсаторных установок:

(38)

Lопт=L0+1-Qкку2×Qсм×L [6]

Где Lо и L – соответственно длина магистральной и распределительной части шинопровода;

Qсм–суммарная мощность шинопровода, кВар.

Задавшись типом ККУ, зная Qкку и напряжение, выбирают стандартную компенсирующую установку, близкую по мощности.

ШМА1:

Lопт1=8300+1-2402×286,82×27000=24003,71 м

ШМА2:

Lопт2=9800+1-1402×232,57×24000=26576,36 м

Схема подключения компенсирующего устройства (согласно графической части проекта):

На ШМА-1:

L = 27000м

Lопт = 24003,71

L0 = 8300м

ШРА

Qкку

Тр 1

от ГПП

ШРА

ШМА1

На ШМА-2:

L = 24000м

Lопт = 26576,36

L0 = 9800м

ШРА

Qкку

Тр 2

от ГПП

ШРА

ШМА2

Условия выбора:

Iн.расц=400А≥Iрасч.М1 =364,64А: принимаю автомат типа ВА51-37 400400

Iн.расц =250А≥Iрасч.М2 =212,7А: принимаю автомат типа ВА51-35 250250 [4]

6 Выбор схемы электроснабжения, числа и мощности трансформаторов цеховой ТП

В настоящее время широкое применение получили комплектные трансформаторные подстанции КТП, КНТП. Применение КТП позволяет значительно сократить монтажные и ремонтные работы, обеспечивает безопасность и надежность в эксплуатации.

Расчетная  мощность  нагрузки   с   учетом    компенсации   Sм,  кВА

Определяется по формуле:

(39)

Sнтр*=Pм2+Qм-Qкку1-Qкку22

Sнтр*=625,482+532,31-240-1402=643,75кВА

Исходя из расчетной мощности и учитывая, что потребители электроэнергии цеха относятся ко II и III категориям по бесперебойности в электроснабжении принимаем к установке внутрицеховую КТП с 2-мя трансформаторами типа ТСЗС -  63010. [4]

Таблица 3 Технические данные трансформатора ТСЗС - 63010

| Sнт, кВА | ВН | НН | Uку, % | ∆Pxx | ∆Pк | Ixx, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 | 6;6,3;10;10,5 | 0,4 | 8 | 2 | 8,5 | 2 |

Коэффициент загрузки трансформатора:

Kз=Sнтр*2×Sнт×100%

(40)

Kз=643,752×630×100%=51%

Для приемников 2 и 3категории находится в допустимых пределах. [7]

В аварийном режиме загрузка одного трансформатора Кз.ав., %составляет:

(41)

Kз.ав=Sнтр*Sнт×100%

Kз.ав=643,75630×100%=102%

7 Выбор питающей сети цеха и распределительной сети участка U = 0,4кВ

Выбор схемы цеховой сети зависит от многих факторов:

- Мощность отдельных потребителей;

- Расположения потребителей;

- Площади цеха;

- Технологического процесса цеха, определяющего категорию электроприемников по бесперебойности питания.

Для передачи и распределения электроэнергии к цеховым потребителям применяется более совершенная схема блока «трансформатор-магистраль», что удешевляет и упрощает сооружение цеховой подстанции. Электроснабжение выполняется магистральными шинопроводами, к которым присоединяются распределительные шинопроводы, и от них радиальными линиями осуществляется питание всех электроприемников. Ответвления к отдельным приемникам выполняются проводом, проложенным в тонкостенных трубах.

8 Расчет питающей сети цеха и распределительной сети участка U = 0,4кВ

8.1 Выбор магистральных шинопроводов ШМА

Магистральный шинопровод выбирается по номинальному току трансформатора.

Номинальный ток трансформатора Iнт, А:

(42)

Iнт=Sнт3×U

Iнт=6303×0,38=957,18А

Iн.ШМА=1250А>Iн=957,18А

Принимаем к установке два магистральных шинопровода типа ШМА-4-1250: [4]

Таблица 4 Технические данные шинопровода ШМА-4-1250

| Тип | Iн.расч, А | Iном, А | Динамическая стойкость, кА |
| --- | --- | --- | --- |
| ШМА-4 | 957,18 | 1250 | 70 |

8.2 Выбор распределительных шинопроводов ШРА

Принимаем к установке четырех полюсные распределительные шинопроводы типа ШРА-4, выбираем их по максимальному расчетному току (таблица2). [4]

(43)

Iн.ШРА≥Iм

Данные выбора приведены в таблице 5.

Таблица 5 Данные выбора ШРА

| № ШРА | Iм, А | Тип ШРА | Iдоп, А | Сечение шин, мм | Тип автомата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШРА1 | 168,43 | ШРА-4-250 | 250 | 35×5 | ВА 51-35 250200 |
| ШРА2 | 125,55 | ШРА-4-250 | 250 | 35×5 | ВА 51-35 250160 |
| ШРА3 | 225,5 | ШРА-4-250 | 250 | 35×5 | ВА 51-35 250250 |
| ШРА4 | 226 | ШРА-4-250 | 250 | 35×5 | ВА 51-35 250250 |
| ШРА5 | 269,23 | ШРА-4-400 | 400 | 50×5 | ВА 51-37 400320 |
| ШРА6 | 198 | ШРА-4-250 | 250 | 35×5 | ВА 51-35 250200 |
| ШРА7 | 250 | ШРА-4-250 | 250 | 35×5 | ВА 51-35 250250 |

8.3 Выбор ответвлений от ШМА к ШРА

Ответвления от ШМА к ШРА выполняем проводом марки ПВ в тонкостенных трубах. Сечение проводов выбираем по номинальному току ШРА с учетом дальнейшего роста нагрузки.

(44)

Iдоп.пров.≥Iдоп.ШРА

Для получения нулевой шины ШРА предусматривается дополнительный провод. Его проводимость должна составлять 50% проводимости фазного.

Ответвления от ШМА к ШРА-4-250 выполняем проводом ПВ7 (1х35); Iд = 250А. [12]

Проверка: 250≥ 168,43А.

Ответвления от ШМА к ШРА-4-250 выполняем проводом ПВ7 (1х35); Iд = 250А. [12]

Проверка: 250≥ 125,55А.

Ответвления от ШМА к ШРА-4-250 выполняем проводом ПВ7 (1х35); Iд = 250А. [12]

Проверка: 250≥ 225,5А.

Ответвления от ШМА к ШРА-4-250 выполняем проводом ПВ7 (1х35); Iд = 250А. [12]

Проверка: 250≥ 226А.

Ответвления от ШМА к ШРА-4-400 выполняем проводом ПВ7 (1х70); Iд = 420А. [12]

Проверка: 420≥ 269,23А.

Ответвления от ШМА к ШРА-4-250 выполняем проводом ПВ7 (1х35); Iд = 250А. [12]

Проверка: 250≥ 198А.

Ответвления от ШМА к ШРА-4-250 выполняем проводом ПВ7 (1х35); Iд = 250А. [12]

Проверка: 250≥ 250А.

8.4 Выбор ответвлений от ШРА к отдельным электроприемникам

Ответвления от ШРА к отдельным электроприемникам выполняются проводом марки ПВ в тонкостенных трубах: [11]

(45)

Iдоп.пров.≥Iрасч.

Выбор сечения проводов производим по расчетному току. Для сварочных машин берется ток, приведенный к длительному режиму работы Iпред, А:

(46)

Iпред.=Iпкр×Uпв0,85

Выбор ответвлений к электроприемникам сводим в таблицу 6

Таблица 6 Данные выбора ответвлений от ШРА к электроприемникам

| Наименование ЭП | Pн, кВт | Iн, А | Марка и сечение провода | Iдоп, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МРС | 30 | 55,4 | ПВ 4(1×10) | 60 |
| МРС | 22 | 41,5 | ПВ 4(1×6) | 42 |
| МРС | 13 | 30 | ПВ 4(1×4) | 35 |
| МРС | 10 | 22,2 | ПВ 4(1×2,5) | 25 |
| МРС | 7,5 | 14,7 | ПВ 4(1×1,2) | 16 |
| МРС | 5,5 | 11 | ПВ 4(1×1) | 15 |
| Сварочные машины точ. | 26,83 | 55,4 | ПВ 4(1×10) | 60 |
| Электропечи неавтомат. | 20 | 41,5 | ПВ 4(1×6) | 42 |
| Вентиляторы | 17 | 39,6 | ПВ 4(1×6) | 42 |

9 Выбор аппаратов защиты сети 0,4кВ

В качестве защиты в сети 0,4кВ принимаем автоматические воздушные выключатели серии ВА и предохранители.

9.1 Выбор вводного автомата 0,4кВ на КТП

В качестве вводного автомата на КТП принимаем автоматы серии ВА сселективной защитой, выкатной. [4]

Расчетный ток трансформатора с учетом перегрузки Iм,А:

(47)

Iм=Sнтр*3×U

Iм=643,753×0,38=978,07А

Принимаем в качестве вводных автоматы типа ВА55-43  10001000:

Iн.авт = 1000А>Iм= 978,07

9.2 Защита распределительных шинопроводов ШРА

На ответвлениях от ШМА к ШРА устанавливаем автоматы типа ВА скомбинированным расцепителем.

Выбрано в пункте 8.2 –тип автомата

10 Расчет токов короткого замыкания и построение	карты селективности ступеней МТЗ

Схема 10.1

Расчет токов короткого замыкания	 производим при выражении элементов схемы в именованных единицах. Для заданной точки КЗ построена расчетная схема установки и схема замещения (схема 10.1). За базисное напряжение принимаем напряжение шинопроводов КТП, равное 0,4кВ. Определяется сопротивление по схеме замещения относительно точки КЗ. [7]

Проверку селективности защиты проводим путем сопоставления защитных характеристик аппаратов защиты, наносимых на карту селективности.

На участке l1= 7,5м, кабель ПВ4(1×10), ВА51-31 10063;

На участке l2= 10,5м, ШРА-4-250;

На участке l3= 10м, кабель ПВ7(1×35), ВА51-35 250200;

На участке l4= 10,5м, ШМА-4-1250 , ВА55-43  10001000;

Активное rо и индуктивное хо сопротивления цепи: [9]

ПВ4 :rо= 0,00184 Ом/м, хо= 0,000099Ом/м;

ШРА: rо= 0,00021 Ом/м, хо= 0,00021Ом/м;

ПВ7: rо= 0,00053 Ом/м, хо= 0,000088Ом/м;

ШМА: rо= 0,0000338 Ом/м, хо= 0,0000163Ом/м;

Трансформатор: rтр = 0,0034 Ом, хтр = 0,0136 Ом.

Сопротивление:

(48)

r=r0×L

(49)

x=x0×L×UБ2Uср.леп2

rПВ4=r0×L1=0,00184×7,5=0,0138 Ом

xПВ4=x0×L1×UБ2Uср.леп2=0,000099×7,5×0,420,42=0,0007425 Ом

rШРА=r0×L2=0,00021×10,5=0,002205 Ом

xШРА=x0×L2×UБ2Uср.леп2=0,00021×10,5×0,420,42=0,002205 Ом

rВВГ=r0×L3=0,00053×10=0,0053 Ом

xВВГ=x0×L3×UБ2Uср.леп2=0,000088×10×0,420,42=0,00088 Ом

rШМА=r0×L4=0,0000338×10,5=0,0003549 Ом

xШМА=x0×L4×UБ2Uср.леп2=0,0000163×10,5×0,420,42=0,0001711 Ом

Ток короткого замыкания в точке КЗ1:

(50)

ZКЗ1=
xтр+xШМА+xПВ4+xШРА+xПВ72+rтр+rШМА+rПВ4+rШРА+rПВ72

ZКЗ1=0,0136+0,0001711+0,0007425+0,002205+0,000882+0,0034+0,0003549+0,0138+0,002205+0,00532=0,030622 Ом

(51)

Iкз=U3×ZКЗ

Где U– напряжение в точке К31, кВ

ZКЗ–полное сопротивление в точке КЗ, Ом.

IКЗ1=U3×ZКЗ1=0,43×0,030622=7,54164 кА

Ток короткого замыкания в точке КЗ2:

ZКЗ2=xтр+xШМА+xПВ4+xШРА2+rтр+rШМА+rПВ4+rШРА2

(52)

ZКЗ2=0,0136+0,0001711+0,0007425+0,0022052+0,0034+0,0003549+0,0138+0,0022052=0,0258836 Ом

(53)

IКЗ2=U3×ZКЗ2=0,43×0,0258836=8,92225 кА

Ток короткого замыкания в точке КЗ 3:

(54)

ZКЗ3=xтр+xШМА2+rтр+0rШМА2

ZКЗ3=0,0136+0,00017112+0,0034+0,00035492=0,0142738 Ом

IКЗ3=U3×ZКЗ3=0,43×0,0142738=16,1793 кА

Строим карту селективности, для этого чертим сетку в логарифмическом масштабе и наносим на неё защитные характеристики аппаратов защиты:           ВА51-31 10063; ВА51-35 250200; ВА55-43 10001000 . [4]

Наносим на карту селективности рассчитанные К31, К32, К33.

Построение карты селективности:

По карте селективности производится проверка селективности автоматической защиты. Защита электроприёмников на различных ступенях схемы электроснабжения должна срабатывать в определённой последовательности, т.е. должна быть селективной.

Карта селективности строиться в логарифмическом масштабе на логарифмической сетке. На карту селективности наносятся защитные характеристики аппаратов с указанием их типов, рабочих и пиковых токов и расчётные токи короткого замыкания. В точках короткого замыкания восстанавливаются перпендикуляры, и определяется время срабатывания. Для различных аппаратов, на определенных ступенях и во всех зонах проверяется селективность защиты. Проверка селективности действия аппаратов защиты осуществляется путём сопоставления их защитных характеристик, выполненных в одном масштабе на одном графике, который называется картой селективности (схема 10.2).

Защита считается селективной, если выполняется условие:

tбtм≥1,7-3

(55)

11 Расчёт и выбор высоковольтного кабеля

Для питания трансформаторов цеховой КТП от РУ-10кВ выбираем два кабеля марки СБ, прокладываемые в земляной траншее. [10]

Согласно ПУЭ выбираем кабели по 4 условиям:

- по номинальному напряжению Uн.вык = 10кВ;

- по допустимому току в аварийном режиме Iдоп.к≥Iав:

Ток в аварийном режиме Iав определяем по формуле:

(56)

Iав=1,3×Sнт3×U1

Iав=1,3×6303×10=47,3 А

Принимаем к установке кабель СБ(3×16)  Iдоп=89А

Iав=47,3А→Iдоп≥Iав→89А>47,3А

3) по экономической плотности тока Sкаб≥Sэк:

Экономически целесообразное сечение Sэк, определяют по формуле:

(57)

Sэк=IрJэк

где Iн1–расчетный ток линии, А;

Jэк– экономическая плотность, А/мм2.

(58)

Iр=Sнт3×10

Iр=6303×10=36,37 А

Sэк=36,371,4=26мм2

Принимаем к установке кабель СБ(3×35); Iдоп=142А

4) по термической стойкости к действию ТКЗ:

(59)

S≥Sмин

Минимальное сечение кабеля Sмин,мм2:

(60)

Sмин=I∞×tфC

Где I∞–установившееся значение тока К.З., А;

tф–фиктивное время протекания тока К.З.с;

C–коэффициент, соответствующей разности выделенной теплоты проводника до и после К.З. (С = 95).

I∞=8500 (согласно задания).

(61)

tф=tфп+tфа

где tфп– фиктивное время периодической составляющей Iк.з. c;

tфа– фиктивное время апериодической составляющей Iк.з.,с.

Время протекания токов К.З.:

tф=tзащ+tотк

Величину tфп находят по кривым зависимости tфп=ƒ(β"t):

(62)

β=I"I∞ =110008500=1,29

где I"–сверх переходного значения тока К.З., кА.;

I"=11 кА (согласно задания).

Время апериодической составляющей Iк.з равно:

(63)

tфа=0,05×β2

tфа=0,05×1,292=0,083сек

tф=0,23+0,083=0,31сек

(64)

Sмин=8500×0,3195=49,81мм2

Sкаб=50мм2>Sмин=49,81мм2

По термической стойкости выбираем кабель СБ (3×50), Iдоп=200А.

Окончательно исходя из всех условий принимаем кабель СБ(3×50), Iдоп= 200А.

12 Выбор ячейки на РП. Расчет и проверка выбора высоковольтного выключателя

12.1 Выбор ячейки на РП

Принимаем к установке на РП ячейки типа КРУ-2-10Э с выключателями ВЭМ-10Э с электромагнитным приводом ПЭ-11

Схема12.1.1

- Выключатель ВЭМ-10Э;

- Привод электромагнитный ПЭ-11;

- Трансформатор ТПЛ-10 150/5;

- Трансформатор ТЗЛ-0,5.

12.2 Схема заполнения ячейки КРУ-2-10Э

В ячейке установлены два ТТТПЛ-10. Для питания земляной защиты применяется трансформатор тока ТЗЛ.

12.3 Выбор и поверки оборудования ячейки

12.3.1 Выбор высоковольтного выключателя

Выбор высоковольтного выключателя производится по следующим условиям:

Исходные данные:

I"=11 кА;	I∞=8,5 кА;	Uн.уст=10 кВ;

Iраб=36,37 А;	Iав=47,3 А;	           tф= 0,31 с

По исходным данным выбираем выключатель.

Таблица 8 Технические данные выключателя ВЭМ-10Э

|  | Uн, кВ | Iн,А | Imax, кА | It=10c | Iпо,кА | Sпо,МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные | 10 | 1000 | 52 | 14 | 20 | 350 |
| Расчет | 10 | 36,37 | 28,05 | 8,5 | 11 | 190,52 |

Проверяем	выбор высоковольтного выключателя по	следующим условиям: [7]

1) по номинальному напряжению:

(65)

Uн.уст≤Uн.вых

Uн.уст=10кВ=Uн.вык=10кВ

2)  по току продолжительного режима:

(66)

Iраб≤Iн

Iраб=36,37≤Iн.вык=1000А

3) по электродинамической стойкости iу≤iмах,

Где iу, iмах–мгновенное и максимальное значение ударного тока короткого замыкания, кА.

(67)

iу=2,55×I"=2,55×11=28,05кА

iу=28,05кА<iу.вык=52кА

4) поверка на отключающую способность S" ≤Sпо(I" ≤ Iпо),

Где S", Sпо – мощность КЗ и мощность предохранительного отключателя, МВА.

(68)

S"=3×U×I"=3×10×11=190,52МВА

S"=190,52МВА<Sпо=350МВА

5) поверка на термическую стойкость:

(69)

I∞2×tф<It2×t

I∞2×tф=8,52×0,31=22,39кА2с<It2×t=142×10=1960кА2с

13 Расчет заземления цеха

Применяем к установке заземление по периметру цеха на расстояние 2,5 метра от стен. Длина контура заземления L = 264м. Принимаем заземлители из прутков l = 2,5м,d = 12мм. Расстояние между заземлителями а = 4м.

В качестве соединительной полосы принимаем стальную полосу (40х4мм).

4000

48000

4000

Рисунок13.1

Сопротивление заземления должно удовлетворять условиям:

- rзаз≤4Ом - для сети 0,4кВ; [7]

- rзаз≤r=125Iкз-при условии заземления для сетей 0,4кВ и 6-10кВ;

где Iкз– ток однофазного короткого замыкания, А.

(70)

Iкз=U×Iк10

где lк– длина электрически связанных кабелей сети предприятия напряжением 10 кВ.

U = 10кВ; lк= 27 км.

Iкз= 10×2710=27А

r=12527=4,6м

Принимаем окончательное условие:

rзаз≤4Ом

Сопротивление заземления стержневого заземлителя rо.пр, Ом×м:

(71)

rопр=0,00227×ρрасч

где ρрасч–расчетное значение удельного сопротивления грунта вместе устройства заземления, Ом×м.

(72)

ρрасч=Kmax×ρгр

где Кмах–коэффициент сезонности для второй климатической зоны;

ρгр – сопротивление грунта, Ом × см;

Кмах = 1,4 для второй климатической зоны.

ρгр = 3,4 × 104 Ом × см.

ρрасч=1,4×3,4×104=4,76×104Ом×см

rопр=0,00227×4,76×104=108,052 Ом

Число прутков в контуре заземления n, шт:

(73)

n=La+1

n=2644+1=67шт

Сопротивление заземления всех стержневых заземлителей rс.т., Ом:

(74)

rст=rопрn×ηст ,

где   ηс.т.– коэффициент экранирования (использования) заземлителей.

ηс.т. = 0,58.

rст=108,05267×0,58=2,78Ом

Сопротивление заземления соединительной полосы, Ом:

(75)

rпол=0,366×ρрасчL×log102×L2B×t

где B–наружный диаметр стержня, м;

t–глубина заложения стержня, м.

В = 0,04м; t = 0,7м; L = 264м.

rпол=0,366×4,76×104264×102×log102×26420,04×0,7=4,41Ом

С учетом взаимного экранирования стержневых и полосового заземлителей:

(76)

rпол*=rполηпол ,

где ɳпол – коэффициент использования полосы.

rпол*=4,410,26=16,96 Ом

Полное сопротивление заземления:

(77)

rзаз=rст×rполrст×rпол

rзаз=2,78×16,962,78+16,96=1,92 Ом

Сопротивление заземления удовлетворяет условию:

rзаз=1,92 Ом<rзаз=4 Ом

Литература

1. ГОСТ Р 55710-2013 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

2.Размещение светильников в помещении[Электронный ресурс]URL: https://electricalschool.info/main/lighting/1333-razmeshhenie-svetilnikov-v-pomeshhenii.html

3. Кюрринг Г.М.   Справочник по проектированию электрического освещения. – М.:  Энергия.

4. Справочные материалы к методическим указаниям по курсовому проектированию «электроснабжение цеха»

5.  ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7

6.Шеховцов Д.И. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению. - М.: Инфа. 2015

7. Липкин Б.Ю.   Электроснабжение промышленных предприятий и установок. - М.:  Высшая школа.

8. Рекомендации по выбору ДМС2

9.Расчет электрических нагрузок. Активные и реактивные сопротивления. [Электронный ресурс]URL:https://websor.ru/elektrosnabzhenie/ras chet-nagruzok/aktivnje_i_induktivnje_soprotivleniya/

10. Кабель типа СБ [Электронный ресурс] URL: https://kps.ru/spravochnik/kabeli-silovyie/s-bumajnoi-izolyaciei/sb-1kv/

11. Кабель типа ПВ [Электронный ресурс] URL: https://samkab.ru/blog/stati/odnozhilnyij-provod-pv-3-(pugv)-%E2%80%94-dlya-chego-ispolzuetsya,-xarakteristiki?ysclid=m8g1edfgbp752181124

12. Кабель типа ПВ [Электронный ресурс] URL:  https://samkab.ru/blog/stati/odnozhilnyij-provod-pv-3-(pugv)-%E2%80%94-dlya-chego-ispolzuetsya,-xarakteristiki?ysclid=m8g1edfgbp752181124