Приложение 8

Защита электрических сетей напряжением до 1000 В

- Аппараты защиты

Назначением аппаратов защиты является автоматическое отключение защищаемой цепи при ненормальных режимах или повреждениях (к.з., перегрузка).

В электрических сетях напряжением до 1000 В в качестве аппаратов защиты применяются плавкие предохранители, различные автоматические выключатели и специальные защитные реле.

- 1 Плавкие предохранители

Плавкие предохранители применяются главным образом для защиты электрических установок от токов к.з. Защита от перегрузок с помощью предохранителей возможна только при условии, когда защищаемые элементы установок будут с запасом по пропускной способности примерно на 25 % больше номинального тока плавких вставок.

Наибольшее распространение в общепромышленных установках получили предохранители типов:

ПР2 -  предохранитель разборный, вторая конструкция;

НПН – предохранитель насыпной неразборный;

ПН2 - предохранитель насыпной разборный вторая конструкция.

Предохранители без наполнителя типа ПР2 имеют широкое распространение, но обладают рядом существенных недостатков: малая разрывная способность для современных промышленных установок, большой разброс защитных характеристик, крупные по размерам, менее надёжны и дорогие.

Предохранители с кварцевым заполнением (ПН2) более надёжны, имеют более стабильную защитную характеристику, меньшие размеры, дешёвые и обладают высокой разрывной способностью (до 50 кА). Предохранители ПН2 на токи 100 А и 250А являются токоограничивающими, т.е. успевают разомкнуть цепи прежде чем ток к.з. достигнет установившегося значения.

Таблица Технические данные предохранителей типов НПН и ПН2

| Тип предохранителя | Номинальный ток |  | Наибольший отключаемый ток, кА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предохранитель, А | Плавкая вставка, А |  |
| НПН | 40 | 6,10,15,20,25,30,40 | - |
| ПН2 - 100 | 100 | 30,40,50,60,80,100 | 50 |
| ПН2 - 250 | 250 | 80,100,120,150,200,250 | 40 |
| ПН2 - 400 | 400 | 200,250,300,400 | 25 |
| ПН2 - 600 | 600 | 300,400,500,600 | 25 |

Стр.--

Номинальный ток  плавкой вставки предохранителей определяется по трём условиям:

а)  по условиям нагрева

Iвст  ≥ Iн

где Iн- расчётный ток защищаемой линии;

б) по условиям перегрузок пусковыми токами

Iпик ≤ 0,5 Iпл

где Iпик – пиковый (пусковой) ток,

Iпл – ток плавления вставки за время продолжительности пика тока.

При редких и лёгких пусках (t пуска до 2 сек)

Iпл  ≂ 5 Iвст , тогда Iпик ≤ 0,5 × 5 Iвст = 2,5× Iвст

Iвст ≥ Iпик2,5

При частых и длительных (тяжёлых) пусках (двигатели кранов, механизмов с большим маховым моментом или моментом сопротивления) ток плавкой вставки для защиты сопротивлений выбирается

Iвст ≥ Iпик1,6÷2,0

Для защиты линий, питающих более одного двигателя, ток плавкой вставки выбирается

Iвст ≥  Iм+ Iпикmax2,5

где  Iм – расчётный ток линии;

Iпикmax – пусковой ток двигателя, у которого он наибольший.

в) по условиям селективности

tб > (1,7 ÷ 3) tм

где  tб – время плавления бо´льшей плавкой вставки;

tм - время плавления меньшей плавкой вставки.

Селективность действия последовательно включенных предохранителей поверяется по их защитным характеристикам, наносимых на карту селективности.

В зависимости от того, защищается ли сеть только от токов к.з. или от перегрузок, ПУЭ устанавливаются определённые соотношения между величиной тока плавкой вставки Iвст и допустимым током Iдоп нагрузки защищаемого провода.

1.2 Автоматические выключатели

Автоматические воздушные выключатели предназначены для работы в электрических силовых установках постоянного и переменного тока и служат для автоматического размыкания силовых цепей при редко возникающих к.з. и недопустимых перегрузках и для нечастой коммутации при нормальных условиях работы.

В промышленных установках получили распространение автоматические выключатели различных серий: АВ серии 51,52,53,55,75;  А37…, А20…    [Л.4]

Стр.

Номинальные токи катушек максимальных расцепителей  Iм. расц. установки токов трогания защиты  Iпер.,  Iк.з. и установки времени tпер., tк.з. следует выбирать:

а) по условиям нагрева для всех типов расцепителей

Iм расц  ≥ Iм

б) по условиям перегрузки пусковыми токами Iпик

- для расцепителей типа 1

Iмгн ≈ 1,25 Iпик

- для расцепителей типов 2 и 3, исходя из их защитных характеристик, выбирают

Iк.з. ≫  Iпик

tпер > 1,5 tп

где  tпер – время действия защиты от перегрузки при фактически ожидаемом пусковом токе Iпик ;

tп – длительность пускового тока.

в) поверка по условиям селективности производится путём построения карты селективности.

Номинальный ток расцепителя любого типа выбирается:

а) по условиям нагрева

Iм расц  ≥ Iм

б) по условиям перегрузки пусковыми токами

Iм расц. ≥  IпикК

где значение ״К ״ для комбинированных расцепителей с достаточной для практических целей точностью определяется по таблице.

Для выключателей  с электромагнитными расцепителями в формуле независимо от частоты и длительности пуска значение ״К״ применяются до 2-х сек.

в) поверка по условиям селективности производится путём построения карты селективности.

- Селективность действия защиты

Одной из сложных проблем защиты сетей до 1000 В является обеспечение селективности действия аппаратов различных ступеней. Число ступеней защиты должно быть не более двух или трёх: ответвление к токоприёмнику, ответвление к распределительному шкафу или распределительному шинопроводу и главная магистраль от трансформатора.

Поверка селективности действия аппаратов защиты осуществляется путём составления их защитных характеристик, наносимых в одном масштабе на общий график – карту селективности.

По оси абсцисс откладываются токи от 30 до 30 000 А, а по оси ординат – время от 0,005 сек до 10 мин. На построенной карте наносятся защитные характеристики аппаратов ,с указанием их типов, рабочие и пиковые (пусковые) токи и токи к.з. в различных точках схемы. Допускается наносить цветные кривые. Далее

Стр.

определяется время срабатывания аппаратов различных ступеней при к.з. во всех зонах и поверяется селективность их действия.

При поверке селективности действия аппаратов защиты, установленных в сетях различных напряжений , их защитные характеристики вычерчиваются в одном масштабе, приведённом к напряжению какой-либо одной ступени напряжения.

- Выбор проводов и шинопроводов

На участке, где принимаем к установке три одножильных провода АПВ, проложенные в трубе, сечением по 10 мм2

АПВ – 3 (1×10), Iдоп = 47 А

Iдоп = 47 А > Iн = 41 А

В качестве распределительного шинопровода применяем 4-х полюсный шинопровод

ШРА – 64 – 2, Iдоп = 250 А

Iдоп = 250 А > Iм = 215 А

На ответвлении от ШМА к ШРА устанавливаем провода марки АПВ, проложенные в трубах. Сечения проводов необходимо выбирать по номинальному току распределительных шинопроводов с учётом возможного роста нагрузки на них. На один полюс автоматов можно подключать до трёх проводов.

Рекомендуемые сечения проводов для подключения ШРА и ШМА

ШРА – 100 – 77    АПВ 3 (1×50) + 1 × 25, Iдоп = 130 А

ШРА – 250 – 02    АПВ 7 (1×70)   Iдоп = 2 ×165 = 330 А

ШРА – 400 – 02    АПВ 7 (1×120)   Iдоп = 2 ×220 = 440 А

ШРА – 630 – 02    АПВ 11 (1×120)   Iдоп = 3 ×220 = 660 А

В нашем случае для подключения ШРА – 250 – 02 к ШМА принимаем провода

АПВ – 6 (1×70),  Iдоп = 2 ×165 = 330 А  Iдоп = 330 А > Iм = 200 А

В качестве магистрального шинопровода  применяем шести полосные шинопроводы со спаренными фазами типа  ШМА – 4 – 1250 А,1600 А, 2500 или 3700 А и выбираем по номинальному току трансформатора:

Iн тр. = Sн тр.3×U = 10003×0,4   = 1440 А

Iн тр. = 1440 А < Iн ШМА. = 1600 А

Расчёт токов 3-х фазного короткого замыкания в сетях до 1000 В

В установках напряжением до 1000 В при расчёте токов к.з. , кроме индуктивных сопротивлений, учитываются и активные сопротивления силовых трансформаторов, воздушных и кабельных ЛЭП, шин, многовитковых трансформаторов тока, катушек автоматов и переходные сопротивления контактов отключающих аппаратов.

Так как сопротивления элементов сети выше1000 В мало влияют на величину тока к.з. за трансформатором ТП на шинах низкого напряжения, то питающую сеть до ввода ТП можно заменить источником неограниченной мощности (хс = 0).

Расчёт токов к.з. в сети до 1000 В с учётом активных сопротивлений отдельных элементов подробно изложен в литературе.							Стр.

Для определения приближённого значения тока к.з. в сетях 0,4 кВ, питаемых от трансформаторов с UК = 5,5%, пользуются кривыми зависимости тока к.з. от расчётной (приведённой) длины кабеля см литературу …

При этом длина главных участков большего сечения обычно приводится к эквивалентной расчётной длине меньшего сечения по формулам:

- для шинопроводов

ℓш.пр. = ℓш × К

К – коэффициент приведения, определяемый по кривым  [   ]

б) для кабелей и проводов в трубах

ℓк.пр. = ℓк Sк,пр.Sк

ℓк, Sк – действительные длина и сечение кабеля,

ℓк. пр, Sк,пр – приведённые длина и сечение кабеля,

Общая  расчётная (приведённая) длина кабеля находится

ℓпр. общ = Ʃ ℓ.пр

Для рассматриваемого примера:

За расчётное (приведённое) сечение примем Sпр.= 10 мм2, тогда ℓ4 пр. = ℓ4 = 5 м,

Для шинопровода ШРА - 64 – 2 с шинами сечением (40 × 4) или (30 × 5) мм2 коэффициент приведения К = 0,08.

ℓ3 пр. = ℓ3 × К = 30 × 0,08 = 2,4 м

для участка б,в

ℓ2.пр. = ℓ2 Sпр.S2 = 10 × 10140 = 0,7 м

для магистрального шинопровода К = 0,06

ℓ1 пр. = ℓ1 × К = 20 × 0,06= 1,2 м

пользуясь кривыми 2-612[    ], находим токи к.з. в расчётных точках:

В точке К1   ℓ.пр. = ℓ1пр. = 1,2 м    IК1 = 21 кА.

В точке К2   ℓ.пр. = ℓ1пр. + ℓ2пр. + ℓ3пр. = 1,2 + 0,7 +2,4 = 4,3 м    IК1 = 14 кА.

В точке К3   ℓ.пр. = ℓ1пр. + ℓ2пр. + ℓ3пр + ℓ4пр. = 1,2 + 0,7 +2,4 + 5 = 9,3 м    IК1 = 6 кА.

Выбор аппаратов защиты

На ответвлении от ШРА к асинхронному двигателю  устанавливаем автомат селективности ВА с расцепителем.

Номинальный ток расцепителя автомата выбирается:

- по условиям нагрева

Iм расц. ≥ Iм = Iн = 41 А

- по условию перегрузки пусковыми токами

Iм расц. ≥ IпускК = Iм×i*пускК = 41 ×5,58 = 28,2 А

Окончательно принимаем автомат ВА5110050  с комбинированным расцепителем

Iм расц. = 50 кА.

На соответствии от ШМА и ШРА устанавливают автомат ВА55 с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток автомата Iм авт = 600 А.

Номинальный ток расцепителя выбираем

- Iн расц. ≥ Iм = 215 А

Стр.

- Iн расц. ≥ IпикК = 4606 = 76 А

Принимаем автомат ВА55-250 с Iн расц. = 250 А.

В качестве вводного автомата на ТП принимаем автомат ВА75 с расцепителем типа 3, выкатной. Расчётный ток трансформатора на вводе с учётом перегрузки

Iм тр. = 1,25 × 10003×0,4  = 1800 А.

Принимаем автомат ВА75-1500. Номинальный ток автомата Iн авт = 2000 А. Номинальный ток расцепителя

Iн расц. = 2000 А > Iм тр = 1800 А.

Защитные характеристики автоматов, расчётные, пиковые токи и токи к.з. наносим на карту селективности и проверяем селективность действия защиты различных ступеней срабатывания их. Защита считается селективной, если отношение соответствует

tбtм > (1,7 ÷ 3).

Стр.